CB7.5-3.43/0.981/0.59汽轮发电机组

检修方案

# 一、检修目的

云阳盐化有限公司发电机驱动汽轮机是CB7.5-3.43/0.981/0.59型背压式汽轮机，由青岛汽轮机股份有限公司设计制造。机组自2012年试车成功运行至今已有5年时间，并且在运行时出现了一些的问题，为保障汽轮机安全正常运行，需对汽轮机及发电机组进行检查、检修，确保检修后汽轮发电机组安全、稳定运行，无漏汽、漏油现象。汽机辅助系统运行正常。高位油箱投运，消除重大安全隐患。

# 二、检修依据

1.1《电力建设施工技术规范（汽轮机机组）》（DL5190.3-2012）；

1.2《电力建设施工质量验收及评价规程（汽轮机机组）》（DL/T5210.3-2009）；

1.3《电力建设施工质量验收及评价规程（焊接）》（DL/T5210.7-2010）；

1.4《电力建设安全工作规程》(DL/T5009-2014)；

1.5设计院有关图纸；

1.6青岛汽轮机股份有限公司随机供应的图纸、主机质量证明书、启动运行说明书和主机说明书等技术文件；

三、施工组织方案

(一)组织安排：

1、甲方

1）检修负责人：甲方组成

2）吊装设备： 16t双梁起重机。

2、乙方

1）施工负责人：要求明确现场负责人，及安装钳工2名、普工2名、吊装1名、管道1名。

（二）机具配备：

## 1）所需用的计量器具

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塞尺 | L=100mm | 把 | 4 |
| 2 | 塞尺 | L=150mm | 把 | 4 |
| 3 | 游标卡尺 | 0~150mm | 把 | 2 |
| 4 | 游标卡尺 | 0~200mm | 把 | 2 |
| 5 | 外径千分尺 | 0~25mm | 把 | 2 |
| 6 | 内径千分尺 | 50~250mm | 把 | 2 |
| 7 | 内径百分表 | 18~35mm | 块 | 1 |
| 8 | 深度游标卡尺 | 0~150mm | 把 | 2 |
| 9 | 百分表 | 精度0.01mm | 块 | 3 |
| 10 | 框式水平仪 | 200×200mm | 台 | 2 |
| 11 | 合像水平仪 | 0.01mm/m | 台 | 2 |
| 12 | 内卡钳 | 125mm | 把 | 1 |
| 13 | 内卡钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 14 | 钢板尺 | 1m | 把 | 2 |
| 15 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 3 |
| 16 | 平尺 | 2 m | 件 | 1 |

## 2）所需用的小型工器具

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢印 | 字高8mm | 套 | 2 |
| 2 | 榔头 | 0.22Kg | 把 | 4 |
| 3 | 大锤 | 5Kg | 把 | 3 |
| 4 | 三角刮刀 | / | 把 | 4 |
| 5 | 铲刀 | / | 把 | 6 |
| 6 | 油灰刀 | / | 把 | 8 |
| 7 | 力矩扳手 | 760~2000N.m | 把 | 1 |
| 8 | 液压千斤顶 | 20t | 个 | 2 |
| 9 | 螺旋千斤顶 | 10t | 个 | 4 |
| 10 | 螺丝千斤顶 | 高约60mm | 个 | 50 |
| 11 | 轻型套筒 | / | 套 | 2 |
| 12 | 内六角扳手 | / | 套 | 4 |
| 13 | 链条葫芦 | 5t | 个 | 2 |
| 14 | 油石 | 细粒 | 块 | 4 |
| 15 | 油光锉 | / | 把 | 18 |
| 16 | 铁皮剪刀 | / | 把 | 2 |
| 17 | 布剪刀 | / | 把 | 2 |
| 18 | 黄油枪 | / | 把 | 2 |
| 19 | 钢丝架（带绝缘板） | / | 个 | 6 |
| 20 | 铜棒 | / | 件 | 2 |

## 3）所需消耗性材料

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油 | / | kg | 500 |
| 2 | 透平油 | / | kg | 20 |
| 3 | 机油 | / | kg | 25 |
| 4 | 红丹粉 | / | kg | 10 |
| 5 | 黑铅粉 | / | kg | 10 |
| 6 | 紫铜棒 | φ30mm | m | 1 |
| 7 | 紫铜棒 | φ40mm | m | 0.5 |
| 8 | 铅丝 | 5A | 卷 | 4 |
| 9 | 铅丝 | 10A | 卷 | 4 |
| 10 | 铅丝 | 15A | 卷 | 4 |
| 11 | 破布 | / | kg | 200 |
| 12 | 白布 | / | kg | 100 |
| 13 | 面粉 | / | kg | 100 |
| 14 | 钢丝 | φ0.5mm | kg | 5 |
| 15 | 耳机 | / | 付 | 3 |
| 16 | 电池 | 1.5V | 节 | 10 |
| 17 | 绝缘胶木棍 | φ12mm | m | 4 |
| 18 | 耐油密封胶 | / | 盒 | 20 |

## 4）对施工机械、工器具及安全设施的安全、技术要求

电动工器具检验合格且有检验标识，测量工器具已经校核，精度达到施工要求。参与安装工作的机械性能必须完好无故障，装置齐全，力矩限制器灵敏可靠。手拉葫芦等工具试验合格，具有检验标识。钢丝绳无断股、断丝和锈蚀现象。其它用品无损坏现象，满足使用。

（四）施工技术资料要求：

施工用图纸和必要的作业技术文件，质量记录表格配备齐全、完整。

（五）对环境气候的要求：

汽机间7.0m层内照明设施齐全，每一个工作面都应有充足的光源,满足夜晚施工需要。

（六）技术交底要求：

所有参加作业人员须经技术交底，按实际需要对关键工序、关键项目重点进行技术交底，所有交底且必须办理签证。

四、检修项目：

1. 高调门、前轴承箱、后轴承箱检查、清洗。

2. 高压油动机、调节保安油系统检查、清洗。

3. 汽机前、后轴承油封检查、处理。

4. 油路系统检测调校，各密封面调校。

5. 汽机前后轴承轴瓦检测、研磨。

6. 负荷调节系统迟缓，高调门开关轻微卡涩调校。

7. 发电机后轴承座油挡密封处泄漏处理。

8. 前轴承箱阀盖与阀座法兰结合面有轻微泄漏处理。

9. 推力轴承检测、处理。

10. 检查高压油动机及连接部件，高调门解体清洗、研磨。

11. 前轴承箱阀盖与阀座法兰结合面研磨，重新找平

12. 汽机转子找中心

13. 汽轮机温度、位移、振动、转速测点检查，并恢复

14. 电调及各保护系统检查，并恢复

15.协助甲方完成机组启动操作，对启动过程中发现的问题进行处理。

# 五、检修步骤

1 、拆卸程序

1.1、仪表工拆除机体、轴承座上面的探头等有关仪表元件，注意保护好仪表接线、探头和管线。

1.2、拆除阻碍检修的油、汽管线，封好所有开口，做好复位标志。

1.3、拆除连轴端外壳，检查联轴器，如果要拆联轴器的话，联轴器两端用记号笔做好标记便于恢复联轴器，保管好零部件并做好各零部件标记，以免复位时破坏原始动平衡。

1.4、拆下连接调速汽门和油动机的连杆，拆前记下两端的距离，确定好调速汽门的高度。

1.5、拆除前轴承箱上盖，拆去轴承座上盖，拆去径向轴承的上半部分，止推轴承的上半部分也拆下来，拆去汽轮机的后轴承座上盖，拆下后轴承的上半部分。

1.6、拆除发电机前后轴承上盖及轴瓦上半部分。

1.7、配合电气拆除发电机两端端盖，注意吊装安全

2 、装配程序

装配程序按拆卸程序相反进行，此处不再重复，但组装前应完成如下项目：

1）轴承、联轴器按质量和检修技术要求进行了检查和清洗，存在的缺陷已消除并作了记录。

2）所有部件、进出口管线、缸体、疏水管线均已吹扫和检查，确认无异物掉入及所有封口均已拆除。

3）需更换的新备件，按质量标准进行全面的检查，并试装符合组装技术要求。

3、协助使用单位执行机组整套启动静、动试验，保障机组72小时运行正常。

# 六、质量验收标准

（一）、轴承（包含推力轴承）

1、检查轴承零部件应无损伤，巴金应无脱层、剥落、气孔、裂纹、划伤及偏磨。轴承瓦面与轴接触痕迹沿轴向均匀分布。

2、轴承体与球面座在旋紧球面座螺钉后，保证过盈0.02~0.04mm,球面接触面积不小于75％。

3、在调整中心时可以抽换瓦座垫块下面的垫片，在调换垫片的过程中应结合拂刮整块同时进行，使垫片的配合面接触均匀，接触面积不小于75％。

4、清洗轴承及轴承箱，轴承箱不应有裂纹、渗漏，供油孔、回油孔干净畅通。

5、检查止推轴承前、前径向轴承瓦面巴金应无脱落、气孔、裂纹、划伤、脱层、灼烧变色、腐蚀、麻点等缺陷，表面应光滑平整。

6、用红丹检查各止推瓦块与推力盘的接触情况，接触面积应大于80％，测量每块瓦块的厚度误差应不大于0.01mm。

7、检查每块轴承承力线与瓦体承力面应光滑、无压痕、压坑， 各限位销固定可靠，销钉与销孔无磨损，组装后瓦块摆动自由。

8、轴承，球面座，轴承体和轴承中分面应密合，在自由状态下的间隙不大于0.03mm。

（二）调速系统

1. 检修前测量和调节螺杆、螺钉的相对位置，检查调整螺杆有无弯曲、变形， 保证按原尺寸安装。

2、清洗错油门各部件，用压缩空气吹除各孔眼，用干净的白布檫干净，再涂以少量汽轮机油。

3、检查弹簧无变形、锈蚀及裂纹，弹簧的自由长度在正常范围，否则应更换。

4、检查滑阀及套筒滑动面是否有磨损，滑阀棱角应锋利无损伤、无毛刺、无腐蚀。轻微的划伤可用细油石或晶向砂纸修磨。

5、检查调整各部位间隙，使之符合技术要求。

（三）保安装置

1、清洗危急遮断器、危急遮断油门各部件，用压缩空气吹除各孔眼，用干净的白布檫干净，再涂以少量汽轮机油。

2、检查危急遮断器、危急遮断油门套筒、衬套、飞锤、销轴、油门壳、拉钩等部件，应无锈蚀、麻点、沟痕、裂纹等缺陷，各部件配合动作灵活，尺寸与间隙在技术要求范围内。

3、检查弹簧无变形、锈蚀及裂纹，弹簧的自由长度在正常范围，否则应更换。

# 七、检修安全措施

1、吊装作业时必须服从统一指挥，吊装人员必须持证上岗，吊装物品下部没有人员，保证安全吊装。

2、现场作业如果需要动火时必须办理《动火作业证》。

3、拆下的零部件必须摆放整齐。

4、所有的吊装作业工具在检修前必须认真检查，防止在吊装作业过程中出现异常故障。

5、在遇到问题时严禁野蛮装拆，必须找到合理的方法才能进行下一部的工作。

6、检修作业时，作业人员要保证衣服兜里的物品掏出放在安全的地方，防止异物掉入设备内部。

8、现场必须拉好警戒线，严禁闲杂人员进入现场影响作业进度和质量。

# 八、检修组织机构

组  长;毛世学

副组长：陈  青

成  员：钳工、起重工、行车工

# 九、工期：

# 10天， 开工日期以发包人指定日为准。

# 十、应急管理

1、电焊时如果出现着火事件时，应按照车间着火事故处罚

2、吊装是出现碰伤事件时，应按照公司规章制度处罚。

# 十一、监督检查

1、派专人跟踪监督检修质量和检修进度。

2、动火时，派专人监火。

# 十二、人员培训

1、必须进行三级安全教育。

2、检修人员必须熟知检修内容。

2017年6月19日