云阳盐化有限公司微机综合保护（自动化）升级改造

技术服务公开竞争性谈判邀请函

我公司就云阳盐化有限公司微机综合保护（自动化）升级改造技术服务进行竞争性谈判，欢迎贵单位参与竞价，报价可选用纸质件，密封（未密封视为无效报价）后并盖公章寄至重庆云阳县双江街道蜀光村100号(工业园区C区)云阳盐化有限公司，也可选择压缩加密的方式发送至邮箱xgbyyxn@chinasalt.com.cn（未加密视为无效报价），邮箱报价后请及时与联系人联系，评标时会与贵单位电话联系询问密码解开报价书。具体要求如下:

# 一、背景介绍

## 1. 项目概况

云阳盐化有限公司变电站现场监控系统是PDS-7000，继电保护装置是PDS系列，现在设备已停产，装置已停止维护。按照行业标准，变电站二次保护设备及综自系统超期服役，质量将难以保证，存在关键插件缺陷率升高、上游核心元器件停产、厂家技术支撑力量不足等突出问题，运行可靠性下降，根据现场勘察的屏柜及装置情况，监控、远动、测控及保护装置设备老化，有的设备已经损坏，给企业安全稳定运行带来风险。迫切需要技术先进、稳定性、可靠性非常好的微机综保产品，售后服务及时等优良企业品质进行升级改造，完整替代现有场的保护、通讯、监控设备，并实现更便利数据监控。

- 改造范围及要求

2.1改造范围

（1）本次升级改造的范围主要包括:110kV总降电气保护监控及综合自动化系统、热电联网侧、制盐及采输卤电气保护监控及综合自动化系统。

总降部分需要升级改造的包括：110kV线路保护及并列柜、110kV线路保护测控柜、1#主变保护测控柜、远动通信柜、综保单机等。

（2）发电部分需要升级改造的包括：通讯及公用柜、发电机保护柜等。

（3）通过本次改造实现110kV总降部分变电站后台监控系统更新，保护测控装置更换，主控室保护屏柜及装置更换，以及将配电室保护测控装置、交换机等设备更换。实现对现场设备的通讯监视和控制，数据的采集监控和管理，运维更为集中便利。监控系统基于一体化基础平台，实现应用功能与信息交互，基于平台人机界面实现设备信息一体化展示。接入主设备实时数据重要量测和关键告警数据、下发设备控制指令。

# （4）设备清单（包括单不限于）：见附表

2.2技术要求：详见附件《云阳盐化有限公司微机综合保护（自动化）升级改造技术规范》

二、系统架构

根据已知图纸及设备，对110kV总降变电站、发电部分以及各个配电室、整体系统架构设计如下方案内容：

- 110kV总降变电站监控后台设立在二楼主控室内工作台上；通过隔壁保护室内的通讯及公用柜内光纤通道转交换价把变电站内数据上传。

- 总降变电站内改造后保护测控通过网线组网，把数据接入到新上的网络通讯柜内交换机，并通过规约转换器把站内消弧线圈、直流、电量等信息接入。

- 改造后大体屏柜网络架构示意图：

# 三、改造方案

## 1. 110kV总降变电站

1.1 监控主机

110kV 总降变电站，更换1套监控主机及显示器，后台监控系统软件。监控主机通过网线连接到交换机上，此交换机是同样作为110kV变电站的站控层交换机，主要作用是通过光缆把110kV总降变电站设备及开关室内的综保数据上送并集中监控。通信采用103或61850规约，支持保护和测控装置的数据可靠上送，同时通过规约转换将电能表的数据接入到后台进行监控，方便快捷的让运维人员在监控画面里抄表记录。在改造过程中采用新增监控主机、通讯管理机、规约转换装置及交换机逐台替换原监控系统、通讯管理机、规约转换装置及网络交换机的方式与热电厂通讯传送至新监控主机后台；改造完成后站内所有设备四遥数据功能由新增的自动化设备完成，原设备拆除。具体改造步骤如下：

在二楼热电厂主控室内拆除老的监控主机，更换新监控主机部署于操作台上，新的监控后台系统接入新的保护测控装置数据，新监控系统运行稳定，功能完备，数据刷新快，便于维护和监控。主机部署最新的凝思国产安全操作系统，应用软件采国电南自PS6000+一体化监控平台，主机硬件及系统满足部署网络安全监测装置探针的要求。监控主机可以承担操作员工作站和维护工程师站的所有任务，可以完成系统有关人机界面的所有功能，如数据的监视、遥控、遥调、报警信息处理等。

1.2 网络通讯柜

增加网络通讯柜，配套通讯管理机，将站内数据通过光纤通道远传给监控中心。同时配置规约转换器、网络交换机、以及卫星同步时钟，保证站内数据接入和对时正确。站内交换机更换为国电南自四统一四规范检测交换机，满足网络安全需要，可接入网络安监装置。通讯管理机采用高性能嵌入式硬件平台和 LINUX 操作系统，装置稳定性高；集成防火墙技术，网络安全可靠性高；支持 IPv6 TCP/IP 通信。

网络通讯柜新增交换机，可接入变电站及配电室的数据汇集，统一监视数据和远控。交换机通过网线连接到现场老的通讯接口柜内光纤级联的交换机，通过光纤通道把数据传输到监控后台。

现场老的通讯接口柜和远动通信柜保持不动，在远动通信柜旁边的安放新增加的网络通讯柜。

1.3 1#主变保护测控柜

拆除老的1#主变保护测控柜及保护测控装置，拆下屏柜背面端子排外侧的二次接线，在原来屏柜位置新上一面1#主变保护测控柜，配套主变差动保护装置PST671UA、高后备保护装置PST671UB、高后备保护装置PST671UC、非电量保护PST620UD、高低压侧测控PSR661U、高低压侧操作箱PCX-BST。现场老的温度仪和主变档位控制器拆除，现场安装到新的屏柜上，新屏柜上根据尺寸开孔，新柜子放好后把二次线根据设计图纸重新接入端子排。

1.4 110kV线路保护测控柜

拆除老的110kV线路保护测控柜及保护测控装置，拆下屏柜背面端子排外侧的二次接线，在原来屏柜位置新上一面110kV线路保护测控柜，配套2台线路保护装置PSL621U、2台线路测控装置PSR662U。把新柜子安放好后按照新的设计接线图纸把拆下的二次线接入端子排。

1.5 110kV线路保护及并列柜

拆除老的110kV线路保护及并列柜及保护测控装置，拆下屏柜背面端子排外侧的二次接线，在原来屏柜位置新上一面110kV线路保护及并列柜，配套2台PT并列装置PCX-BP、1台线路测控装置PSR662U、1台线路保护装置PSL621U。把新柜子安放好后按照新的设计接线图纸把拆下的二次线接入端子排。

1.6 10kV开关柜综保

现场开关柜小室内的需要改造更换的10kV综保有线路保护测控装置2台、电容器保护测控装置1台、厂用变保护测控装置1台。确定微机保护装置的开孔尺寸，做好开关柜控制面板的开孔和微机保护装置安装，现场接线。

2. 热电联网侧、制盐及采输卤

2.1 通讯及公用柜

在通讯及公用柜内，屏柜整体不用更换，只拆除老的通讯装置PDS-751C及所安装的面板，拆除后的空间安装新的通讯管理机和交换机各1台，需要在公司提前生产好屏柜正确尺寸的面板，并将相应的配线和装置一起发到现场安装。

2.2 发电机保护柜

拆除老的发电机保护柜及保护测控装置，拆下屏柜背面端子排外侧的二次接线，在原来屏柜位置新上一面发电机保护柜，配套1台发电机保护装置DGT801UDM、1台发电机后备保护装置DGT801UDG、1台发电机测控装置PSR661U。把新柜子安放好后按照新的设计接线图纸把拆下的二次线接入端子排。

2.3 热电、采输卤、循环水10kV开关柜

1）现场一楼中心配电室内的需要改造更换的10kV综保有线路保护测控装置10台、厂用变保护测控装置4台、电动机保护测控装置6台、母联保护测控装置1台、10kV PT并列1台、新增交换机2台、规约转换装置1台、消弧消谐选线装置3台。其他采输卤、循环水配电室开关柜上综保更换，数量最终在设备清单。

四、投标人（承包人）资质：

本次招标要求投标人须具备独立法人资格的制造商：是110kV及以上电压等级的继电保护装置，计算机监控系统的生产厂家；具有国家质监局认可的专业检验检测机构出具的计算机监控系统、保护装置的试验报告，具有110kV变电站项目综合自动化系统及保护的供货记录3个及以上，附合同协议书复印件并加盖投标人公章。

- 交货时间：合同签订30天。

六、付款方式：

1 付款

合同签订生效后一周内甲方支付30%预付款，乙方按照合同约定组织货物，货到甲方指定交货地点；货物到后双方现场验收合格，一周内甲方支付30%到货款；调试投运验收合格后，乙方出具合同总金额全额13%增值税专用发票（一票制），甲方财务搭帐，次月支付至合同总金额的90%。

2质保金

留合同总额的10%作为质保金，于质保（质保期1年，自交货验收合格之日算起）期满后乙方向甲方提出书面申请，甲方财务搭帐，次月一次付清质保金，质保金不计利息。

3付款方式：电汇或电子银行承兑。

七、竞争性谈判有效期：

本次竞争性谈判提交资料有效期截止时间到2023年04月19日17:00止。竞价单位需提供如下资料：

- 企业资质相关材料及业绩；

- 报价书：人民币报价，含供货清单单价、总价（含运费、税费，现场安装指导服务费等），付款方式，交货期，开票税率、联系人等相关内容，并盖鲜章。

- 施工方案。

招标单位联系人：毛世学    电话：18623218166

传真：023-85850398，邮箱：xgbyyxn@chinasalt.com.cn

云阳盐化有限公司

2023年4月11日

附表：                            供货范围及报价清单（包含但不限于） 单位：元

| 序号 | 名称 | 在用规格型号 | 投标规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110kV 总降变电站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络通讯柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯管理机 | PDS751B含远动服务器、通道切换装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 规约转换器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 以太网 24电口 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 卫星时钟装置 | GPS-1 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 屏柜 | TGHB |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 1#主变保护测控柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 差动保护 | PDS721B |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 高后备保护 | PDS723A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 低后备保护 | PDS725A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 非电量保护 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 高低侧操作箱 | PDS755C（110KV SF6） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 主变测控装置 | PDS793A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 温度仪 |  |  | 个 | 2 |  |  |  | 预留开孔 |
|  | 档位控制器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  | 预留开孔 |
|  | 屏柜 | TGHB |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 110kV线路保护测控柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110kV线路保护装置 | PDS711A |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 110kV线路测控装置 | PDS793A |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 110KV操作箱 | PDS-755E |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 屏柜 | TGHB |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 110kV线路保护及并列柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110kV电压并列装置 | PDS757B |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 10kV电压并列装置 | PDS757B |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 110kV线路保护装置 | PDS711A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 110kV线路测控装置 | PDS793A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 110KV操作箱 | PDS-755E |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 屏柜 | TGHB |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 开关柜上综保 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路保护测控装置 | PDS761A |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电容器保护测控装置 | PDS763A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 厂用变保护测控装置 | PDS765A（接地厂变） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 热电联网侧、制盐及采输卤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控后台（热电厂主控室） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控主机 | DELL 硬盘：》250G； CPU:内存：》2G；Pentium 》3.2GHz；显卡：1个；以太网卡：2个； 键盘：1；光电鼠标：1个；光驱：1个 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 显示器 | 24”液晶（宽屏）DELL |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 监控软件 | PDS7000 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 通讯及公用柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规约转换器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 原屏柜内装 |
|  | 交换机 | 以太网 24电口 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 附件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 发电机保护柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机保护装置 | PDS771A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 发电机后备保护装置 | PDS755E（保护操作箱） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 发电机测控装置 | PDS793A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 功率变送器 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 屏柜 | TGHB |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 热电、采输卤、循环水10kV开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路保护测控装置 | PDS761A |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
|  | 电动机保护测控装置 | PDS766A |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
|  | 变压器保护测控装置 | PDS765A |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 母联保护测控装置 | PDS761B |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | PT并列测控装置 | PDS757B |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电容保护测控装置 | PDS763A |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 以太网 24电口 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 规约转换器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 接电表通讯 |
|  | 微机消弧消谐选线装置 | XWK-10合肥信实 |  | 台 | 3 |  |  |  | 开关柜上 |
| 5 | 网线、屏蔽双绞线等 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | EPS电源屏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30KWEPS主机 | 扬州华平 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池（铅酸免维护） | MCA电池，后备1.5小时， 12V、100AH，40只/组 | 100AH/12V | 只 | 40 |  |  |  |  |
|  | 辅材 |  | 现场更换EPS主机及电池所需辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

报价书格式

一、报价部分

1.报价函及附表

2.限价：人民币：¥90.00万元

二、商务部分

1.法定代表人授权委托书

2.法定代表人资格证明书

3.委托代理人社保证明（近三个月内）或单位在职证明

4.承诺函

5.“重法纪、讲诚信、提质量”承诺函

6.关于无违法失信行为的承诺函

7.企业法人营业执照（三证合一）复印件

8.企业资质证书

9.安全许可证复印件

10.商务部分应答材料

11.商务条款偏差表

12.采购文件规定需要提供的其他内容

13.投标方需要声明或附加的其它事项

三、技术部分

1.技术部分应答材料

2.技术条款偏差表

3.技术规范书应答

4.采购文件规定需要提供的其他内容

5.投标方需要声明或附加的其它事项

所有影印件应清晰易辨识，因影印件影印质量差、内容无法辨认而导致投标文件无效的风险，由应投标方自行承担。

内容如上，格式自理（不得漏项）。

附件2

微机综合保护（自动化）升级改造技术服务合同主要条款

一、供货范围：见附表（投标人必须对每一面柜单列详细配置清单，包含元器件名称、型号规格、参数、数量、生产厂家、单价及合价在投标报价中体现）

二、微机综合保护（自动化）升级改造技术规范

三、工期要求

1、工期：

2、因乙方责任导致工期延误时，每延迟一天给予1000元罚款处理。

四、双方责任

甲方责任：

为了工程顺利进行，甲方应按照施工组织方案需要，积极做好配合工作。

乙方责任：

1、施工前，向甲方提供符合甲方现场施工要求的施工组织计划。

2、乙方应遵守甲方的各项管理制度，做好现场文明施工。

3、乙方必须按甲方对其审定的施工方案组织施工。

4、施工过程中，乙方自觉接受甲方过程管理。

五、质量与验收

1、工程质量等级：合格。

2、验收标准：按国家或行业标准，规范和技术协议所列标准执行。

3、工程验收：由甲方组织相关人员与乙方进行现场联合验收。

六、付款方式：

1 付款

合同签订生效后一周内甲方支付30%预付款，乙方按照合同约定组织货物，货到甲方指定交货地点；货物到后双方现场验收合格，一周内甲方支付30%到货款；调试投运验收合格后，乙方出具合同总金额全额13%增值税专用发票（一票制），甲方财务搭帐，次月支付至合同总金额的90%。

15.2质保金

留合同总额的10%作为质保金，于质保（质保期1年，自交货验收合格之日算起）期满后乙方向甲方提出书面申请，甲方财务搭帐，次月一次付清质保金，质保金不计利息。

15.3付款方式：电汇或电子银行承兑。

4、供需双方开户行﹑账号及税号：

| 甲方（盖章）：云阳盐化有限公司 开户银行：农行云阳县支行 账号：31-470101046608888 委托代理人（签字）： 传真：023-85850377 联系人：毛世学 联系电话：18623218166 通讯地址：重庆市云阳县蜀光村100号 | 乙方（盖章）： 开户银行： 账号： 委托代理人（签字）： 传真： 联系人： 联系电话： 通讯地址： |
| --- | --- |

## 附件3：

## 微机综合保护（自动化）升级改造技术服务项目评标标准

| 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分：20 分；投标人的综合能力：10分；投标报价：70 分（总分100分） |
| 评标基准价 | 所有投标人的报价由低到高排序，最低的为最优报价，即评标基准价。 |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 技术部分 （20分） | 技术保证值 | 9 | 所有指标均满足招标需求的,得6分。技术指标优于招标文件技术指标（正偏离）的，每项加1分，最高加3分。技术指标低于招标文件技术指标（负偏离）的，每项扣 2分。注：凡投标人应答的技术指标优于国标要求值或招标文件技术指标的，应提供该指标的有效的国家专业机构出具的试验报告或鉴定证书作为证明材料，否则视为指标只满足招标文件和国标基本值。 |
|  | 工艺、质量措施可靠 | 2 | 有合理的工艺措施（须提供合理的工艺制作图）得1分，质量控制有效，安全保证可靠（须提供相关方案）得1分，否则得0分。 |
|  | 生产组织及进度计划 | 2 | 生产组织及进度计划合理可靠且满足招标文件要求的得1-2分，否则得0分。注：须提供相关方案 |
|  | 制作和检验设备 | 2 | 有完整的制造和检测设备，且制作和检验设备优良的得1-2分，否则得0分。 |
|  | 技术及售后服务承诺 | 3 | 有良好的技术服务、质量保证体系和售后服务承诺的得1分，否则得0分；能对变电站实现远程故障诊断和处理的得2分，否则得0分。注：提供远程监控系统软件登记证书复印件盖鲜章，或者是提供已执行项目的业绩证明资料。 |
|  | 参与安装、调试方案和措施 | 2 | 参与安装、调试和配合整套启动系统试验方案和措施科学有效的得得1-2分，否则得0分。 |
| 商务部分（投标人综合能力10分） | 企业业绩 | 5 | 满足招标文件基本要求得2分，每增加1个110kV及以上变电站项目电力自动化保护控制系统供货记录加1分，最多加3分。 注：提供供货合同复印件加盖单位印章。 |
|  | 设备制造能力 | 5 | 1、具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书得1分； 2、CMMI 五级认证证书得1分； 3、质量管理体系成熟度评价证书（五星级）得1分； 4、具有国家电网有限公司2021年新一代集控站设备监控系统及远程智能巡视集中监控系统集中检测合格产品并能提供相关检测报告的得2分 以上内容提供扫描件加盖单位印章。 |
| 报价部分（70分） | 本次报价以暂估总价最低报价为准，总价报价最低者为最优报价，得基本70分。按所有投标报价与最优报价的差价计，每高0.5万元扣1分，不足0.5万元按百分比计扣分，扣完为止。 |

附件4：云阳盐化电气图（压缩包）

附件5：微机综合保护（自动化）升级改造技术规范