云阳盐化有限公司微机综合保护（自动化）升级改造技术规范

目录

1、总则	1

2、遵循的主要标准	2

3、使用条件	3

3.1  正常工作大气条件	3

3.2  贮存、运输环境条件	3

3.3  周围环境	3

4、技术要求	4

4.1  自动化系统额定电气参数	4

4.2  自动化系统技术性能	5

4.3制造工艺的一般要求	12

5、功能要求	14

5.1站控层功能要求	14

5.2间隔层功能要求	22

5.3 PT并列装置	23

5.4 微机保护装置	23

6、试验	28

6.1 型式试验	28

6.2 工厂试验	28

6.3 现场试验	28

7、包装、运输、贮存和质量保证	29

8、双方工作安排	29

8.1 买方职责	29

8.2 卖方职责	29

8.4资料管理	30

8.5现场服务及售后服务	30

9、订货范围	31

9.1标准技术参数	31

9.2、项目需求部分	33

9.2.1	货物需求及供货范围一览表	33

# 1、总则

1.1 本技术文件适用于云阳盐化有限公司110kV降变及热电联网侧、制盐及矿山监控及保护招标计算机监控系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 投标方具有110kV变电站计算机监控系统的设计、制造经验, 并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证, 提供的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录。

1.3 投标方提供经过审查的典型图纸。

1.4投标方的发电厂监控系统及其操作系统、软硬件产品（110kV变电站实现远程监控、操作）满足：

1）网络安全法等国家法律法规；

2）电力行业信息安全等级保护基本要求（应用安全、数据安全、主机安全、网络安全等方面）；

3）电力监控系统安全防护规定（国家发改委14号令）、电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范（国能安全〔2015〕36号）；

4）电力监控系统安全防护技术规范；

5）严禁含有预置的安全漏洞、恶意代码。

6) 操作系统严禁含有架构体系缺陷，能严密管控文件传送、加载和安装以及进程创建。

1.5本技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方提供符合本技术文件和工业标准的优质产品。

1.6如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本技术文件的要求。

1.7本技术文件所使用的标准如遇与招标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.8本技术文件经招、投双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.9本技术文件中如实反映供货产品与本技术文件的技术差异。如果招方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招方发现投方提供的产品与本技术技术文件的条文存在差异，招方有权利要求退货。

1.10投方在技术部分按本技术文件的要求如实详细的填写供货设备的标准配置表。

1.11投方充分理解本技术文件并按本技术文件的具体条款、格式要求填写技术文件，如发现技术文件条款、格式不符合本技术文件的要求，则以招方技术文件为准。

1.12本技术文件未尽事宜, 由招、投双方协商确定。

# 2、遵循的主要标准

下列标准所包含的条文, 通过在本技术文件中引用而构成本技术文件的基本条文。在本技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本技术文件的各方探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

| GB 19520.12-2009 | 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸第3-101部分：插箱及其插件 |
| --- | --- |
| GB/T 2887-2011 | 计算机场地通用规范 |
| GB/T 9361-2011 | 计算机场地安全要求 |
| GB/T13729-2002 | 远动终端设备 |
| GB/T 15153.1-1998 | 远动设备及系统第2部分；工作条件第1篇：电源和电磁兼容性 |
| GB/T 15153.2-2000 | 远动设备及系统第2部分；工作条件第2篇：环境条件 |
| GB/T16435.1-1996 | 远动设备及系统接口（电气特性） |
| GB/T 17626.2-2006 | 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.3-2006 | 《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.4-2008 | 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.5-2008 | 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.6-2008 | 《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》 |
| GB/T 17626.8-2006 | 《电磁兼容试验和测量技术工频磁场的抗扰度试验》 |
| GB/T 17742-2008 | 《中国地震烈度表》 |
| GB/T 50063-2008 | 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 |
| GB/T 18657-2002 | 《远动设备及系统第5部分:传输规约》 |
| DL/T621-1997 | 交流电气装置的接地 |
| DL5002-2005 | 地区电网调度自动化设计技术规程 |
| DL5003-2005 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
| DL/T634.5101-2002 | 远动设备及系统第5-101部分：传输规约基本远动任务配套标准 |
| DL/T634.5104-2002 | 远动设备及系统第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101网络访问 |
| DL/T 667-1999 | 远动设备及系统第5-103部分：传输规约继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T672-1999 | 变电站电压无功调节控制装置定货技术条件 |
| DL/T 720-2000 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 860-2004 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 5136-2012 | 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 |

发改委〔2014〕14号电力监控系统安全防护规定

国能安全〔2015〕36号电力监控系统安全防护总体方案

电监信息[2012]62号电力行业信息系统安全等级保护基本要求

# 3、使用条件

## 3.1  正常工作大气条件

- 环境温度：-10℃～+55℃；

- 相对湿度：5%~95%(产品内部既不凝露，也不结冰)；

- 大气压力：80kPa～106kPa。

## 3.2  贮存、运输环境条件

- 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

- 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

## 3.3  周围环境

- 场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；

- 使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震；

- 使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；

# 4、技术要求

## 4.1  自动化系统额定电气参数

### 交流工频电量测量采用交流采样方式。

- 额定交流输入：电流1A，电压100V(线电压)；(相电压)；频率50Hz；

- 输入回路有电气隔离；

- 电压互感器回路有快速小开关保护；

- 电流、功率满量程有200%的裕度，电压满量程有线电压的120%的裕度，频率采样范围为45~55Hz，满量程后数据不能归零，以带溢出品质标志的满量程值送出；

- 在谐波干扰条件下测量功能满足GB/T13729要求。

### 非电气量直流输入回路

非电量信号采用直流采样。

模拟量输入：4～20mA/0～20mA/1～5V/0～5V和0～220V；可通过插件内部跳线设置。

### 开关量(包括BCD码)输入回路

- 输入方式：无源空接点，并经光电隔离；

- 输入回路有防抖动的滤波回路，除特殊需求外防抖时间默认设置为10ms；

- 户外开关量的工作输入电压为220VDC。

### 开关量输出回路

- 输出方式：空接点、配置遥控出口硬压板。

- 断路器、隔离开关等电气设备控制出口回路均经硬压板才能连至端子排上, 以方便运行人员投退；断路器分、合出口分别设置出口压板；隔离开关分、合出口共用出口压板，当刀闸遥控回路串接逻辑闭锁节点时，出口压板设置在逻辑闭锁节点前。

- 压板可采用普通分立式、线簧式和其他样式。如采用分立式连接片，连接片的开口端装在上方，并满足以下要求：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过测控屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。

### 每套测控(装置)交流电压回路功耗: 不大于1VA/相(保护)

### 每套测控(装置)交流电流回路功耗: 不大于0.5VA/相(保护)In=1A

### 设备工频耐压

交流回路对地				2kV/分

直流回路对地				1.5kV/分

交流回路对直流回路		2kV/分

浪涌电压冲击试验			5kV  1.2/50(s

## 4.2  自动化系统技术性能

### 4.2.1  系统结构

4.2.1.1发电厂计算机监控系统由站控层和间隔层两部分组成，并用分层、分布、开放式网络系统实现连接。

4.2.1.2系统结构的分布性满足系统中任一装置故障或退出都不影响系统的正常运行；站控层设备及网络发生故障而停运时，不能影响间隔层的正常运行。

4.2.1.3计算机监控系统满足电力监控系统二次安全防护总体方案的要求。

4.2.3.4计算机监控系统能实现远程监控和操作110KV变电站变配电设备等功能，且监控后台软件系统10年内不被淘汰。

### 4.2.2  网络结构

4.2.2.1监控系统的站控层和间隔层设备采用以太网方式组网，并采用冗余通信网络结构，冗余组网方式采用双星型网方式，双网均应同时进行数据通信，能实现网络无缝切换。继电保护信息系统独立组网，不与监控系统共网传输。

4.2.2.2具备合理网络架构和信息处理机制，保证在正常运行状态及事故状态下均不会出现因为网络负荷过重而导致系统死机或严重影响系统运行速度的情况。

4.2.2.3 发电厂计算机监控系统具有与电力调度数据网连接的能力，按要求实现站内调度自动化、保护、管理等多种信息的远程传送。

### 4.2.3  硬件设备：发电厂计算机监控系统的硬件设备由站控层设备、间隔层设备两部分组成。

4.2.3.1硬件设备总体要求：

- 硬件设备采用模块化结构和选用方便扩展、配套、运行维护的标准化、系列化产品，并具有较强的适能力。

- 硬件设备具备抗强电场、强磁场、静电干扰的能力，并有防止雷电冲击和系统过电压措施。

- 硬件系统配有必要的备品备件及专用维修仪器和工具。

- 自动化装置有明确标识以表明其运行状态。

- 冗余配置的远动装置采用辐射供电方式，其直流供电电源分别取自不同段直流母线；交换机等网络设备采用直流供电电源时，按A、B网分别采用辐射供电方式。A、B双网的交换机等网络设备应取自不同段直流母线。

4.2.3.2 站控层设备

本技术文件中所指的站控层设备包括主机/操作员工作站、远动等。

- 主机/操作员工作站

主机具有主处理器及服务器的功能，为站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，管理和显示有关的运行信息，供运行人员对变电站的运行情况进行监视和控制。操作员工作站是站内计算机监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等。主机选择成熟、稳定的并在国内电力系统有大量业绩的国内外优质知名品牌产品。

每套主机/操作员工作站至少包括：1台PC服务器，含2个网络接口、1台可读写光驱、2个串口、1个并口，1台显示器，1个键盘，1个鼠标等。

- 智能远动装置

智能远动装置以信息共享方式与监控系统进行数据交换，实现变电站的数据综合采集、数据处理、数据统一远方交换等远动通信功能。

4.2.3.3 间隔层设备

4.2.3.3.1 测控装置

间隔层的测控单元面向对象设计，采用统一的硬件平台、软件平台和数据库管理，实现多态数据的统一采集。装置采用32位及以上CPU或16位及以上DSP硬件平台，采用可靠性高、抗干扰强的嵌入式实时软件操作系统。测控单元按电气单元独立配置，母线设备和站用电设备的监控单元单独配置。线路测控单元按线路配置；主变测控单元按侧分别配置。

满足以下基本要求：

- 各间隔测控单元的I/O回路数量满足本间隔信号数量的要求，并预留备用。

- 测控单元模块化、标准化，易维护和更换，且模块允许带电插拔。任何一个模块故障(MCU和电源除外)，不影响其它模块的正常工作。测控单元配备诊断、维护、编程接口。

- 测控单元选用强电I/O模块，能在静电、高频、强磁场干扰的环境中正常工作而不降低精度和处理能力，抗干扰能力满足变电站运行环境要求。

- 保证在接点抖动(单点防抖时间可设置)以及存在外部干扰情况下不误发信号、遥控命令。

- 测控单元具备断路器合闸同期检测功能和“捕捉”同期功能，并支持通过监控主机、远动装置遥控改变同期方式，支持监控主机、远动装置带同期方式合闸指令，具备检测PT二次回路断线能力，PT二次回路断线时，不能造成非同期合闸；间隔层设备的五防闭锁功能不依赖于站控层设备，当站控层发生故障而停运时（交换机除外），不能影响间隔层设备的正常五防闭锁控制操作。测控单元能实时反映本间隔一次设备的分、合状态，有该电气单元的实时模拟接线状态图。

- 测控单元具备相互间通信功能，实现状态信息共享和五防联锁功能。测控单元能记录各种操作命令的源地址、时间等信息。

- 测控单元具备记录详细遥信变位和SOE的功能，包括值的变位信息和变位的时间，记录数不低于64条。

- 测控单元控制回路采用控制操作电源出口和出口接点回路两级开放式抗干扰回路。

- 间隔层设备人机界面友好，装置面板具备LED、液晶、按键，全部菜单支持中文显示。

- 具有IRIG－B对时接口，装置的实时时钟具有掉电不丢失功能。

- 测控单元在进行遥控操作或传动试验时，必须进行密码确认，不允许密码缺省。

- 如在测控屏内二次回路布置端子排式光隔，光隔启动电压高于额定电压的70%，返回电压不低于50%，持续时间约300ms。

- 测控装置遥信防抖时间设置满足保护装置合闸不成功跳闸的全过程，遥信防抖时间要求可调，出厂默认设置为10ms。

4.2.3.4网络设备   包括网络交换机、规约转换器及网络敷设材料等：

(1)网络交换机满足如下技术要求：

- 支持基于VLAN (802.1q ) 的网络隔离和安全，交换机VLAN配置等可导出导入；

- 支持IEEE802.1p优先级协议；

- 支持Quality of Service (802.1p) ，支持实时数据流；

- 支持组播过滤；

- 支持端口速率限制和广播风暴限制；

- 支持端口配置、状态、统计、镜像、安全管理、SNMP；

- 支持光纤口链路故障管理；

- 支持基于端口的网络访问控制 (802.1x)；

- 支持RSTP（注：采用环形网络结构时要求具备此项功能）；

- 直流供电（注：双重化网络配置的交换机分别使用不同回路的电源供电）；

- 无风扇设计；

- 提供完善的异常告警功能，包括失电告警、端口异常等；

- 符合IEEE 1613 Class 2 标准(电力)；

- 符合DL/T860.3 标准(电力)；

- 交换机能在温度介于－40℃～＋70℃之间、湿度介于10%～95%之间的工作环境长期稳定运行。

(2)规约转换器：计算机监控系统的规约转换器采用数据通信方式收集各类信息，负责直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置及主要设备在线监测系统等子系统的接入，其容量及接口数量满足以上所有设备的接入，并留有一定的余度，具备可扩充性以满足终期要求。规约转换器能实现双机自动切换功能。

### 4.2.4  软件系统

4.2.4.1软件总体要求：

- 系统的开发遵循软件工程的方法，经过充分测试，程序运行稳定可靠，系统软件平台选择可靠和安全的版本；

- 系统能够隔离故障，切除故障不影响其它各节点的正常运行，并保证故障恢复过程快速而平稳；

- 系统遵循共同的国际或国内标准，以保证不同产品组合一起能可靠地协调工作；

- 系统使用的全部软件为正版软件，提供全套使用授权。

- 系统满足开放性要求，选用通用的或者标准化的软硬件产品，包括计算机产品、网络设备、操作系统、网络协议、商用数据库等均遵循电力工业标准。

- 系统采用开放式体系结构，提供开放式环境，能支持多种硬件平台，支撑平台采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准统一，支持用户应用软件程序的开发，保证能和其它系统互联和集成一体，或者很方便的实现与其他系统间的接口；

- 系统具有良好的可扩展性，可以逐步建设、逐步扩充、逐步升级，以满足电网监控与运行管理不断发展的要求；

- 系统具备图模库一体化技术，方便系统维护人员画图、建模、建库，保证三者数据的同步性和一致性；

- 系统的管理上采取各种措施防止内部人员对系统软、硬件资源、数据的非法利用，严格控制各种计算机病毒的侵入与扩散，当入侵发生时系统能及时报告、检查与处理，系统万一被入侵成功或发生其它情况导致数据服务崩溃时要能有良好的恢复机制。

4.2.4.2系统软件以中间件为系统集成框架，采用开放式体系结构，可分为操作系统层、支撑平台层和应用层共三个层次(具体产品可根据设计需要和技术的发展，细分为更多的层次)。

- 操作系统层：采用符合POSIX和OSF标准的LINUX操作系统。

- 支撑平台层：是整个体系结构的核心，一般情况可将其分类为集成总线层、数据总线层、公共服务层等三层，集成总线层提供各公共服务元素、各应用系统以及第三方软件之间规范化的交互机制，数据总线层为它们提供适当的数据访问服务，公共服务层为各应用系统实现其应用功能提供各种服务，比如图形界面、告警服务、网络管理监视等。

- 公共服务层：为各应用系统实现其应用功能提供各种服务，包括图模库一体化的图形管理工具、系统管理、报表管理、权限管理、告警服务、数据通信服务、网络管理监视等。

### 4.2.5  系统性能指标

- 模拟量测量误差≤1%

- 电网频率测量误差≤0.01 Hz

- 站内事件顺序记录分辨率(SOE)≤2ms

- 遥测信息响应时间：从遥测量越死区至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间≤4s；总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间≤2s；从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间≤2s

- 遥信变化响应时间：从遥信变位至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间≤4s；从遥信变位至站控层显示的延迟时间≤2s

- 从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应≤4s(扣除回路和设备的动作时间)

- 画面实时数据更新周期模拟量≤3s

- 控制操作正确率 100%

- 遥控动作成功率 ≥99.99%

（10）遥测合格率≥98%

（11）事故时遥信年正确动作率≥99%

（12）系统可用率≥99.9%

（13）系统平均故障间隔时间(MTBF)  ≥20000h

（14）各工作站的CPU平均负荷率：正常时(30min内)≤30%、电力系统故障(10s内)≤50%

（15）监控系统网络平均负荷率：正常时(任意30min内)≤20%；电力系统故障(10s内)≤40%

- 模数转换分辨率≥14位

- 测控装置对时精度 ≤1ms

- 事故追忆    事故前：1min；事故后：2min

- 模拟输入信号容量≥10000

- 开关量输入信号容量≥32768

- 开关量输出信号容量≥1024

- 主机及远动装置双机切换时间≤30s

- 动态画面响应时间≤2s

### 4.2.6  间隔层性能指标

1)间隔层测控单元平均无故障间隔时间	 ≥30000h

2)监控单元的CPU负荷率：正常时≤30%；故障时≤50%。

3)交流采样测量误差≤0.2％(U、I)；0.5％(P、Q、COSθ)其中母线电压≤0.1％

4)采样模数转换分辨率≥14位(带1位符号位)

5)实时数据扫描周期≤2s

6)实时数据循环上送周期≤5分钟

7)模拟量死区整定值≤0.2％

8)系统的可用率≥99.9％

9)开关量输出接点容量：接点闭合容量（不断弧）：8A 250V AC，5A 220V DC；接点开断容量：8A 250V AC，60W 220V DC；输出继电器接点闭合自保持时间：20ms～10s可调；开关量输出回路容量应与接点容量匹配。

### 4.2.7  间隔层及网络设备的抗干扰能力

对静电放电符合GB/T17626-4-2   4级

对辐射电磁场符合GB/T17626-4-3   3级(网络要求4级)

对快速瞬变符合GB/T17626-4-4   4级

对冲击(浪涌)    符合GB/T17626-4-5   3级

对电磁感应的传导符合GB/T17626-4-6  3级

对工频电磁场符合GB/T17626-4-8   5级

对脉冲电磁场符合GB/T17626-4-9   5级

对阻尼振荡磁场符合GB/T17626-4-10  5级

对振荡波符合GB/T17626-4-12  2级(信号端口)

### 4.2.8  网络性能指标：网络通信负荷率：变电站运行正常时通信负荷率≤30％；一次设备发生故障时通信负荷率≤40％。

## 4.3制造工艺的一般要求

### 4.3.1柜体

4.3.1.1柜内所安装的元器件有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸符合GB3046.1的规定。装置中的插件牢固、可靠，可更换。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件满足防震要求。插件、插箱有明显的接地标志。所有元件排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。

4.3.1.2屏柜下方设置专用的不与柜体绝缘的接地铜排母线，其截面不得小于100 mm2（推荐使用40×3mm2），屏间铜排方便首尾互连。

4.3.1.3柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。用于安装有风扇设备的柜体必须采用前后网门结构，网孔的大小、位置满足设备散热量的要求。

4.3.1.4所有端子的额定值为1000V、10A，压接型阻燃端子。电流回路的端子能接不小于4mm2的电缆芯线。CT的二次回路提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间有足够的绝缘，端子排根据功能分段排列，并留有20％的备用端子，直流电源的正负极不布置在相邻的端子上。屏内配接线端子采用优质可靠端子。遥信、遥控端子排分段设置并相互隔开。

4.3.1.5前后开门柜体结构尺寸为2260(800(600mm，端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色在合同签订后由买方最终决定。引线加套, 这些套的颜色就作为相序的代号:

交流回路中的相序是：A相黄色、B相绿色、C相红色、中性线淡蓝色

在直流回路中:＋ (正极)棕色、－ (负极)蓝色

4.3.1.6屏柜均有足够的支撑强度，提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且提供地脚螺栓孔。

4.3.1.7屏内的顶板上不装设照明灯，如装有交流220伏、20瓦的白炽灯，经专用交流空气开关手动控制，不采用门控开关控制。

4.3.1.8屏面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外清洁，无灰尘、划痕及油污识别。

4.3.1.9屏上的所有设备均有铭牌或标签框，以便于识别，铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方, 铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注，铭牌的尺寸：400X60mm。

4.3.1.10 柜内敷设的网线应整齐，走向合理、布线美观；

### 4.3.2  电子回路

4.3.2.1为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

4.3.2.2电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

4.3.2.3 电子电路的外部连接应该用连接器进行。

4.3.2.4应该用电线槽进行布线, 如采用其他的布线系统则应由投方审批这种布线系统。

4.3.2.5为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

4.3.2.6每块印刷电路板应该整个涂上漆以防潮气和灰尘侵入。

### 4.3.3防雷与接地

4.3.3.1控制室远动屏至通信屏的语音线或RS232等信号线，在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。

4.3.3.2发电厂（变电站）计算机监控系统与其他系统的通信线（如RS232、RS485等）在两端安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。

4.3.3.16发电厂（变电站）二次系统采用共用接地方式，接地电阻满足R≤2000/I。

4.3.3.17二次系统的所有屏柜内设置专用的接地铜排，其截面不得小于100mm2(推荐使用40×3mm2)，且屏内的接地铜排就近用不小于100mm2铜导线接到二次接地铜排上。各种SPD的接地线就近引接至屏内的接地铜排。

4.3.3.18所有屏柜内设备的金属外壳可靠接地，屏（柜）的门等活动部分应与屏（柜）体良好连接。

# 5、功能要求

## 5.1站控层功能要求：监控系统功能在逻辑上形成智能数据中心、智能监视中心、智能控制中心和智能管理中心。

### 5.1.1数据采集和处理：变电站计算机监控系统能实现数据采集和处理功能，其数据采集范围满足现地和远方集控中心、调度对电网运行监视、控制的需求，监控系统数据一般分为模拟量、开关量、电能量以及其它装置的运行数据等。

5.1.1.1信息采集原则

(1)监控系统通过I/O测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接受来自其他智能装置的数据。

(2)非数字化变电站的信息采集装置保持与保护装置的相对独立：配电装置的断路器、隔离开关、接地开关、操作机构的运行状态均直接由测控单元采用硬接点方式采集，全站交直流工频电量测量均采用交流采样方式，凡涉及控制的一次设备位置信号按双位置采集，对分相断路器位置信号采集分相分、合位置信号。

(3)采用网络通信方式采集继电保护设备、电能计量装置、UPS电源、站用直流电源、通信设备和机房动力环境等变电站运行设备的运行状态信息、动作报告、保护装置的复归和投退、定值的设定和修改等信息，并对故障录波的信息实现监视。重要的保护信号、设备运行状态信息和无法通过通信接口输出的设备运行状态信号和报警信息等采用硬接点的方式采集。

5.1.1.2信息量配置:各变电站采集数据要满足供电可靠性、设备可用率、电压合格率、线损、电能电量等生产管理的要求，做到全方位、实时监控，确保电网、设备安全运行。

### 5.1.2 同步对时：监控系统设备应从站内时间同步系统获得授时(对时)信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求；站控层设备从时间同步信号扩展装置接受以下标准同步时钟信号之一来满足对时需求： IRIG-B码（优先）、脉冲信号（空接点、TTL电平）、时间报文（串口）、以太网对时信号；当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。监控系统站控层设备优先采用SNTP对时或更高精度的对时方式。

### 5.1.3 监视：发电厂（变电站）所有的一次、二次设备的运行状态信号都必须归入监控系统的监视范围，监控系统设主机/操作员工作站，具有主处理器及服务器的功能，为站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，是站内自动化系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等。通过操作员站，运行值班人员能够实现全站设备的运行监视和操作控制，主机和操作员工作站采用双机互为热备的工作方式。

5.1.3.1监控系统能提供满足现场运行所需要的监视画面，如：电气主接线图、设备实时运行状态图、动态棒型图、动态曲线、历史曲线等和满足运行管理所需要的统计表格。

5.1.3.2电气设备的监视画面具有电网拓扑着色功能。

5.1.3.3 屏幕显示、制表打印、图形画面中的画面名称、设备名称、告警提示信息等均采用中文。

5.1.3.4监控信息能根据运行要求进行分类、分层、分级、分流显示和统计。

5.1.3.5 电气主接线图的图元、颜色、命名等符合一体化电网运行智能系统技术规范要求。

5.1.3.6监控系统画面上的实时信息(遥测、遥信)的显示能根据信息的当前品质状态使用不同的显示颜色。当前品质状态至少包括：采集失败、越高限、越低限、无刷新(在一定的时间内没有收到，时间可设)、死数(在一定的时间内数据没变化，时间可设)、检修态、人工置数。

### 5.1.4报警：监控系统具有对告警信息进行综合分类管理和信号过滤，实现全站信息的分类告警功能。根据告警信息的级别，实行优先级管理，方便重要告警信息的及时处理，有助于变电站应对各类突发事件。具备条件的，可根据预先设定的逻辑和推理模型，对变电站的运行状态进行在线实时分析和推理，自动报告变电站异常并提出故障处理指导意见。

5.1.4.1 告警显示/驱动

- 应配置告警的动作、显示、确认方式等行为，报警采用不同颜色，不同音响予以区别：

- 动作行为包括电笛、电铃、语音、打印、存储、推图、以及是否显示等。

- 显示行为，包括告警信息的字体、颜色、背景色、闪烁方式，以及告警确认前图标、确认后图标，报警确认前后是否闪烁等。

- 确认方式包括人工确认、自动确认以及延时自动确认，延时自动确认时间可配置。

- 除默认告警类型外，对于遥信、遥测告警，可自定义告警类型。

- 可按照告警类型，自定告警显示组，可按告警显示组检索、过滤、显示告警。

5.1.4.2 功能要求

1）根据设备的运行状态，能对设备的运行状态进行分析、统计，触发计时计次等二次告警功能。

2）现场告警（SOE、开关变位、保护事件等）发生时，若技术条件成熟，可进行故障推理，从而生成故障诊断事件及处理报告，能为事故的快速诊断及故障后处理等功能提供依据。

3）具备告警信息分层、分类、分级处理功能，具备分流功能，便于值班人员监盘和查询，便于检修调试信息分流显示。可按变电站（间隔）名称、时间段、优先级、COS（SOE）、未（已）确认、未（已）复归等分类列表。

4）各类告警信息保存历史记录备查，保存时间一般不少于3年。

5）事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），运行工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

6）事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止。第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警有自动推画面功能。

7）报警能分层、分级、分类处理，起到事件的过滤作用，能现场灵活配置报警的处理方式。告警画面能分级显示告警信息。

8）对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。遥测越限告警的复归处理有动作值和返回值，应支持每一遥测点均能独立设置。以防止告警/复归在“越限值”附近波动时不断动作。

9）采用DL/T860标准的具备MMS网络通信状态和GOOSE网络通信状态异常告警。

10）重复报警不能互相屏蔽，具备同一报警内容的当天次数自动统计功能。

11）具有报警管理功能，可对报警信息分类（事故报警、预告报警、异常报警、SOE）记录、存储。可对历史报警信息进行分类（事故报警、预告报警、异常报警、时段、关键字）检索、查询和打印。

5.1.4.3 告警类型

根据重要性和对电网运行影响的程度不同，将变电站所有信号分为：事故、异常、越限、变位、告知五类。级别分别对应为：事故-1级，异常-2级，越限-3级，变位-4级，告知-5级。本规范各级信号具体含义如下：

1）第1级为事故信号：为电网故障、设备故障等，包括开关跳闸（包含非人工操作的跳闸）、保护装置动作出口跳合闸、安自装置动作的信号以及影响全站安全运行的远动业务中断等其他信号。是需实时监控、立即处理的重要信号。

2）第2级为异常信号：为各种反映一、二次设备故障或异常情况的报警信号，影响设备遥控操作的信号，直接威胁电网安全与设备运行，包括各类设备异常、VQC闭锁、装置通讯中断等。是需要实时监控、及时处理的重要信号。

3）第3级为越限信号：为反映重要遥测量超出报警上下限区间的信息。重要遥测量主要有设备有功、无功、电流、电压等。是需实时监控、及时处理的重要信号。

4）第4级为变位信号：为开关类设备正常状态（分、合闸）改变的信息。该类信息直接反映电网运行方式的改变，是需要实时监控的重要信息。

5）第5级为告知信号：为反映电网设备运行情况、状态监测的一般信息。主要包括隔离开关、接地刀闸位置信号、主变运行档位，以及设备正常操作时的伴生信号（如测控装置远方/就地）。该类信号需定期查询。

5.1.4.4 告警方式设置

- 告警方式主要采用自动推报警画面、自动推报警窗口、画面闪烁、登录报警窗口、音响报警等方式。

- 自动推报警画面指运行工作站能将具体的间隔画面推出置顶，具备推出画面一键关闭、一键最小化、一键主画面置顶功能，防止推出画面过多影响监盘。

- 自动推报警窗口指运行工作站能将报警窗口推出置顶，相关报警事项闪烁示警。

- 画面闪烁指具体的变电站或间隔画面中相应设备、光字牌闪烁示警。

- 登录报警窗口指报警事项登录报警窗口，可按需分层、分类、分级查询。

- 音响报警可分为报警铃音和自动语音两种，根据报警优先级采用不同音响予以区别，可根据值班人员需要设置。

7）确认报警可分为手动确认和自动确认两种方式：手动确认需要值班人员点击设备、光字牌或报警事项进行确认；自动确认可根据需要设置一定延时后自动确认，不需要人工干预。

8）事故报警、异常报警应同时设置画面闪烁、登录报警窗口、音响报警方式，采用手动方式进行确认，并可同时选配其它报警方式。

9）具备对单个告警信号进行屏蔽功能，屏蔽后，该告警信号出现时不再发出告警声音，但是必须对屏蔽操作进行人员身份认证，记录操作人员、屏蔽时间、恢复时间等信息

### 5.1.5人机界面

5.1.5.1变电所计算机监控系统能通过各工作站为运行人员提供灵活方便的人机联系手段，实现全变电站的监测和控制。

5.1.5.2人机界面的所有交互式操作通过显示器、键盘和鼠标进行。界面采用面向对象技术，具备图、模、库一体化技术，生成单线图的同时，自动建立网络模型和网络库。具备全图形人机界面，画面可以显示来自不同分布节点的数据，所有应用均采用统一的人机界面，显示和操作手段统一。

5.1.5.3 能根据运行要求对各种参数、日志和时钟进行设置，并按一定权限对模拟量限值及开关量状态进行修改及投退。

5.1.5.4所有静态和动态画面应存储在画面数据库内，用户可方便和直观地完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并能与其他工作站共享修改或生成后的画面。

5.1.5.5监控系统可在线修改和增减画面上的动态数据，能方便的编辑、修改、生成画面。

### 5.1.6控制与操作：监控系统控制功能包括以下两种

自动调节控制：由站内操作员站或远方控制中心设定其是否采用。它可以由运行人员投入/退出，而不影响手动控制功能的正常运行。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。自动调节控制常见有：电压—无功自动调节控制。

人工操作控制：操作员可对需要控制的电气设备进行控制操作。监控系统具有操作监护功能，允许监护人员在不同的操作员站上实施监护，避免误操作；当一台工作站发生故障时，操作人员和监护人员可在另一台工作站上进行操作和监护。操作遵守唯一性原则，能根据运行人员输入的命令实现设备的远程或就地控制操作。

5.1.6.1控制范围：对所有具备电动操作的开关(断路器)、隔离开关、接地刀闸、主变有载调压开关、无功功率补偿装置、交直流站用电及其辅助设备等实现控制。对具备条件的保护设备重合闸软压板、备自投装置软压板等实现控制。

5.1.6.2控制方式：可采用点对点的单对象控制和特定逻辑的批量顺序控制，同时，控制方式还具备手动应急控制功能，当站控层设备停运时，能在间隔层对断路器进行手动控制。手动应急控制具备同期功能。

5.1.6.3控制包括下列各级控制，控制级别由低至高的顺序为：

- 远方控制：调度或集控中心远方控制；

- 站控层当地控制：变电站的监控系统后台控制；

- 间隔层应急控制：间隔层测控屏上的手动开关对断路器进行一对一控制；

- 设备层就地控制：配电装置处的就地手动开关一对一控制。

5.1.6.4高一级在操作时，低级操作均应处于闭锁状态，并对被闭锁的控制提供告警信息。

5.1.6.5唯一性原则：同一时间应仅允许一个控制级别、一种控制方式、一个控制对象进行控制。对任何操作方式，保证只有在上一次操作步骤完成后，方可进行下步操作。

5.1.6.6高可靠性原则：在控制指令发出时，可靠地执行，即不能拒动也不能误动；要有完善的闭锁措施，确保操作正确、可靠。对正确动作、拒动和误动有相应的告警信息提示。

5.1.6.7安全原则

- 设置操作权限：依据操作员权限的大小，规定操作员对系统及各种业务活动的范围，操作员应事先登录，并有密码措施。

- 监护人措施：具有操作监护功能，监护人应事先登录，并有密码措施，允许监护人员在操作员工作站上实施监护功能，防止误操作，具备在一台操作员站操作时在另一台操作员站进行监护的功能。

  - 操作具备选择、返验、五防闭锁、执行的步骤进行。

  - 操作必需在具有控制权限的工作站上进行。

5.1.6.8提供详细的记录文件记录操作人员和监护人员姓名、操作对象、操作内容、操作时间、操作结果等，可供调阅和打印，可供远方和就地调阅。

### 5.1.7 继电保护信息采集

5.1.7.1 各种保护的跳闸信号、重要告警信号和装置主要故障信号采用硬接点的方式接入测控装置。

5.1.7.2故障录波装置和保护装置(含保护测控一体化)的管理由继电保护故障信息管理系统实现，监控系统如需直接调用保护信息，有权限设置。

### 5.1.8事件顺序记录及事故追忆

5.1.8.1 可将变电站内重要设备的状态变化列为事件顺序记录(SOE)，至少包括：

- 断路器、隔离开关动作信号及其操作机构各种监视信号；

- 继电保护装置、安全自动装置、备自投装置、VQC系统等的动作信号、故障信号。

5.1.8.2事件顺序记录的任何信息都不可被修改，但可对多次事件中的某些记录信息进行选择、组合，以利于事后分析。

5.1.8.3 事件顺序记录的分辨率不大于2ms。

5.1.8.4 事故追忆的时间跨度和记录点的时间间隔能方便设定。

5.1.8.5事故追忆范围为事故前1分钟到事故后2分钟的所有相关的遥测、遥信量，采样周期与实时系统数据刷新周期一致，并能自动存储事故前后必要的电力系统数据和接线方式。

5.1.8.6事故追忆应由定义的事故源起动，也可设置为由人工触发。

5.1.8.7具备当定义的关键数据跳变≥30%当前值时触发事故追忆的功能。

## 5.2间隔层功能要求

### 5.2.1 数据采集和处理

监控系统通过间隔层的测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接受来自其他智能装置的数据，对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率，功率因数等各种电网运行的实时数据，并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。

数据处理应包含以下内容：

- 模拟量输入信号处理包括数据有效性、正确性判别、越限判断及越限报警、数字滤波、误差补偿(含精度、线性度、零漂校正等)、工程单位变换、信号抗干扰等功能；

- 开关量输入信号处理包括光电隔离、接点防抖动处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性、正确性判别等功能。

### 5.2.2同期

5.2.2.1 发电厂、变电站计算机监控系统具有同期功能，能检测和比较断路器两侧PT二次电压的幅值、相角和频率，自动捕捉同期点，发出合闸命令，以满足断路器的同期合闸要求。

### 5.2.4控制

5.2.4.1间隔层实现站控层和远方遥控对一次设备的控制操作功能。

5.2.4.2间隔层提供在站控层设备停运或其它紧急情况下的手动操作功能。

### 5.2.5开关量输出信号

间隔层设备输出开关量信号具有严密的返送校核措施，并设置专用的执行继电器，其输出触点容量满足受控回路电流容量的要求，输出触点数量满足受控回路数量要求。

### 5.2.6通信功能

5.2.6.1间隔层各设备通过网络通信方式，将采集的信息上送站控层和远动通信工作站。

5.2.6.2间隔层的测控单元的物理通信接口应冗余配置，满足双网通信要求。

5.2.6.3间隔层各设备上电重启时不误发数据。

5.2.6.4测控单元能设置本间隔的检修状态，检修状态下应屏蔽远动信息上送各级调度主站或后台监控。

### 5.2.7时间同步对时：间隔层设备能接收标准授时信号，进行时钟校正。

5.2.7.1 间隔层各设备能满足IRIG-B码、空接点秒同步对时功能。

## 5.3 PT并列装置：实现110kV/10kV母线及电网10kV/电厂10kV母线PT并列功能。根据变电站及发电厂各电压等级母线的实际情况配置。

## 5.4 微机保护装置：微机保护装置为能够保证可靠稳定运行，供方提供的微机保护装置必须在国家电网系统内有入网资格，并在国网变电站项目中有众多业绩，微机保护装置必须严格符合国网低压标准化的要求，微机保护装置应用在国内处于领先位置，10年内不被淘汰。

### 1.线路保护测控装置：

1.1 保护功能要求具备：三段式复压方向闭锁过流保护；二段式方向零序保护及零序告警；过流加速保护和零序加速保护；过负荷保护告警或跳闸可选；低周减载、低压减载、三相重合闸、小电流接地选线功能；TV 断线判别 。

1.2 测控功能配置：电流、电压、功率、功率因数等测量量；2 路 4-20mA 电流环输出；14 路外部开关量输入遥信采集；断路器位置、手动分闸及事故遥信；正常断路器遥控分合；GPS 对时输入。

### 2.母联保护测控装置：

2.1 保护功能要求具备：三段式复压方向闭锁过流保护；二段式方向零序保护及零序告警；过流加速保护和零序加速保护；过负荷保护告警或跳闸可选；低周减载、低压减载、 三相重合闸、小电流接地选线功能；TV 断线判别。

2.2 测控功能配置：电流、电压、功率、功率因数等测量量；2 路 4-20mA 电流环输出；14 路外部开关量输入遥信采集；断路器位置、手动分闸及事故遥信；正常断路器遥控分合；GPS 对时输入 。

### 3.变压器差动保护测控装置：

3.1 保护功能要求具备：差动速断、比率差动保护；TA 断线判别；非电量保护。

3.2 测控功能配置：14 路外部开关量输入遥信采集；事故遥信；GPS 对时输入。

### 4.变压器后备保护测控装置：

4.1 保护功能要求具备：三段式复压方向闭锁过流保护；电流启动通风；电流闭锁调压；过负荷、加速保护、二段式方向零序电流保护；三相重合闸功能；TV 断线判别。

4.2 测控功能配置：电流、电压、功率、功率因数等测量量；2 路 4-20mA 电流环输出且可选装；20 路外部开关量输入遥信采集；断路器位置、手动分闸及事故遥信；断路器遥控分合；GPS 对时

### 5.变压器非电量保护测控装置：

#### 5.1 保护功能要求具备：变压器非电量保护装置中具有非电量模件和跳闸出口模件。装置最多可支持四块非电量模件和一块出口模件，非电量模件可根据工程需要灵活配置。每块非电量模件有四路非电量开入，装置最多可接 16 路非电量开入，对应每路非电量开入可输出三付信号接点（其中一付磁保持）。跳闸出口模件可输出七付跳闸接点。对于需要延时跳闸的非电量，可以将非电量跳闸输出接至差动保护，由差动保护 CPU 延时后跳闸，需要直接跳闸的则接至本装置的跳闸出口模件。

### 6.电容器保护测控装置：

6.1 保护功能要求具备；二段式过流保护（II 段可设置为反时限）；二段式零序电流保护（II 段可设置为反时限）；过、欠压保护；三个独立的不平衡保护；自动投切功能；3 路非电量保护且告警或跳闸可选；TV 断线判别

6.2 测控功能配置：电流、电压、功率等测量量；2 路 4-20mA 电流环输出可选装；14 路外部开关量输入遥信采集，最大20路可选；断路器位置、手动分闸及事故遥信；断路器遥控分合；GPS 对时。

### 7.所用变保护测控装置：

7.1 保护功能要求具备：三段式复合电压闭锁过流保护（III 段可设置为反时限）；高压侧三段式零序过流保护且III 段告警/跳闸可选；低压侧三段零序过流保护且III 段可设置为反时限；过负荷保护告警或跳闸可选；零序过压保护告警或跳闸可选；低电压保护；手合加速保护；4 路非电量保护告警或跳闸可选；差动速断保护D型配置具备；比率差动保护；TA 断线判别。

7.2 测控功能配置：电流、电压、功率、功率因数等测量量；2 路 4-20mA 电流环输出可选装；14 路外部开关量输入遥信采集，最大 20 路可选；断路器位置、手动分闸及事故遥信；断路器遥控分合；GPS 对时。

### 8.PT并列装置(母线电压保护测控装置)：当单母分段按单母方式（或双母线按双母并列）运行时，两段（组）PT 中的一组发生故障（或检修）而停用时，装置会根据输入的并列信号将两段（组）PT 二次侧小母线并联运行。

8.1 保护功能要求具备：电压并列、解列功能；低电压、过电压、零序过压保；TV 断线判别；3 路非电量保护

8.2 测控功能配置：两段母线电压、频率等测量量；14 路外部开关量输入遥信采集；遥控功能；GPS 对时。

### 9.电动机保护测控装置(带差动)：

9.1 保护功能要求具备：电流平衡式、磁平衡式差动；二段式过流保护II 段可设置为反时限；二段式零序过流保护且II 段可选择告警或跳闸；二段式负序电流保护且II 段可设置为反时限；过热、过负荷保护且告警或跳闸可选；低电压、过电压保护；零序电压保护；长起动、堵转保护；F-C 闭锁功能；3 路非电量保护且告警或跳闸可选；低频率保护；低功率、逆功率保护；TV 断线判别 。

9.2 测控功能配置：电流、电压、功率、功率因数等测量量；2 路 4-20mA 电流环输出  可选装；14 路外部开关量输入遥信采集  最大20路可选；断路器位置、手动分闸及事故遥信；断路器遥控分合；GPS 对时。

### 10.电动机保护测控装置(不带差动)：

10.1 保护功能要求具备：二段式过流保护且II 段可设置为反时限；二段式零序过流保护且II 段可选择告警或跳闸；二段式负序电流保护且II 段可设置为反时限；过热、过负荷保护  告警或跳闸可选；低电压、过电压保护；零序电压保护；长起动、堵转保护；F-C 闭锁功能；3 路非电量保护且告警或跳闸可选；TV 断线判别。

10.2 测控功能配置：电流、电压、功率、功率因数等测量量；2 路 4-20mA 电流环输出  可选装；14 路外部开关量输入遥信采集最大20路可选；断路器位置、手动分闸及事故遥信；断路器遥控分合；GPS 对时 。

### 2 技术性能及指标

#### 2.1 额定电气参数

##### 2.1.1 直流电源

额定输入电压： 220V 或 110V（订货注明）,允许偏差：-20％～＋15％；额定输出电压： +5V、+3.3V、±12V、+12V、+24V。

##### 2.1.2 额定交流数据：

交流电压：100V、 3 / 100 V 或 220V、400（380）V；交流电流： 5A 或 1A（订货注明）；额定频率： 50Hz/60Hz。

##### 2.1.3 功率消耗：

直流电源回路： 19 英寸机箱，≤60W；19/2 英寸机箱，≤45W；交流电压回路： ≤0.5VA/相；交流电流回路： ≤0.5VA/相(当 In=5A 时)；≤0.3VA/相(当 In=1A 时)。

##### 2.1.4 状态量、脉冲量：可选额定电压： 110V、220V；脉冲宽度：≥10ms。

##### 2.1.5 温度、直流输入（需订货时说明）

电压：0～220V、0～110V、0～5V、1～5V；电流：4～20mA、0～1mA、0～20mA；温度：Cu50 、Cu100、Pt100 （-30~120℃）。

##### 2.1.6 电流模拟量输出允许负载

4～20mA 时：≤350Ω，通常取 250Ω；0～20mA 时：≤350Ω；0～24mA 时：≤260Ω。

#### 2.2 主要技术指标

##### 2.2.1 交流回路测量范围

电压：额定电压为 100V、 3 / 100 V 时，范围为 0～120V；额定电压为 220V、400（380）V 时，范围为 0～480V；电流：0～1.2In，0～2In。

##### 2.2.2 接点容量：控制输出接点闭合容量：8A （250V AC/DC）；控制输出接点开断容量：8A （250V AC） 60W，220V.DC。

##### 2.2.3 模拟量回路精度：交流电流、电压：±0.2％；功率、电度：±0.5％；RTD 测温：±1℃；直流电流、电压：±0.2％；频率：±0.01Hz；模拟量输出：±0.2％。

##### 2.2.4 准确测量范围：电压、电流： 0.2%～120%额定值；频率：45～55Hz；55～65Hz；RTD 测温：-30～120℃。

2.2.5 事件顺序记录（SOE）分辨率：≤1ms

2.2.6 遥控遥调动作成功率：99.99%；遥控遥调操作正确率：100%

##### 2.2.7 过载能力

##### 交流电流回路：2 倍额定电流连续工作；10 倍额定电流允许 10s；40 倍额定电流允许 1s。交流电压回路（额定电压为 100V、3 / 100V 时，SYN 模块除外）：2×100V 连续工作；4×100V 工作 10s；交流电压回路（额定电压为 220V、400（380）V 时，Un 取 400V；SYN 模块时 Un 取 100V）：1.2×Un 连续工作；1.8×Un 工作 10s。

#### 2.2.8 上传数据响应时间：遥信变化响应时间≤1s；遥测信息响应时间≤2s；遥控遥调传输延时≤1s。

#### 2.2.9 装置平均无故障工作时间（MTBF）：≥50000h

# 6、试验

发电厂（变电站）计算机监控系统的验收划分型式试验、工厂试验、现场试验、整体考核试验。通过工厂验收测试(FAT)以及现场验收（SAT）。FAT不通过，招标方有权拒绝接收设备，SAT不通过不予验收。由此产生的所有相关责任由卖方承担。

## 6.1 型式试验

- 投标方提供装置的型式试验报告。

## 6.2 工厂试验

根据本技术文件引用标准的有关规定及功能要求和技术要求,在设备出厂之前,必须对系统所有设备进行FAT。

## 6.3 现场试验

### 6.3.1现场调试

- 设备运到现场安装完毕,招标方会通知投标方人员到场参加设备调试。

- 在调试过程中,若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。

### 6.3.2现场试验

- 现场验收在所有设备安装调试完毕, 且设备准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。

- 现场验收在工厂系统试验完全完成的基础上进行。

- 在验收开始前二周相应的安装调试单位提出SAT验收大纲供招标方认可，投标方予以配合。

- 现场验收(SAT)时，要求测控装置和监控后台的软件版本应与工厂试验(FAT)时的最终软件版本一致。

# 7、包装、运输、贮存和质量保证

7.1  设备制造完成并通过试验后及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

7.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

7.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

7.4  各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.5  包装箱上有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

7.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7.7  随产品提供的一书三册（使用说明书、运行手册、安装手册、运维手册）等技术资料应完整无缺。

# 8、双方工作安排

## 8.1 招标方职责

- 负责提出本系统硬件设备的现场布置图；

- 负责协调与本系统互联的各个系统的接口工作；

- 负责提供本系统硬件设备与招标方设备之间的联接电缆(不含网络线材)；

- 负责本系统现场设备的安装 (场地准备、设备就位和电缆及网络线材的敷设)；

## 8.2 投标方职责

- 负责开通监控系统与地调以及与微机保护装置的通信；协助施工单位, 参与整组传动试验；

- 负责提供技术范围内所有硬件设备以及这些设备之间的联接电缆；

- 负责对投标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训), 并提供必要的工作场地；

- 负责工厂试验验收、现场调试、指导现场安装, 参加现场验收和整体考核验收；

- 负责提供供货范围内所有设备的图纸、文件资料和运行维护手册；

## 8.4资料管理

投标方提供监控系统及安全防护设备所有设备的图纸、技术文件、产品说明书、安装手册、调试手册、运行手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸提供电子版一套，书面材料4 套。具体包括：

- 全部设备的配置和构成图, 包括系统配置、功能框图、逻辑电路图纸、安装尺寸图和基础图等；

- 全部设备的技术说明书, 包括型号、技术特点和性能参数等；

- 所有主要部件和连接电缆的连线图；

- 设备和机柜的布置和连线图；

- 与招标方设备连接的详细端子图；

- 所有的说明书、使用手册、功能设计文件、数据库及画面定义指南等；

- 备品备件清册；

## 8.5现场服务及售后服务

8.5.1  投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

8.5.2  在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

8.5.3   对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，卖方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

# 9、订货范围

## 9.1标准技术参数

卖方应认真逐项填写标准技术参数表（见表1.1-1.4）保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动买方要求值。如有差异，请填写表8技术偏差表。

表1.1 110kV变电站自动化系统标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流量、电压量测量误差 | % | ≤0.2 |  |
| 2 | 有功功率、无功功率测量误差 | % | ≤0.5 |  |
| 3 | 电网频率测量误差 | Hz | ≤0.01 |  |
| 4 | 模拟量死区整定值 | % | ≤0.2 |  |
| 5 | 事件顺序记录分辨率（SOE） | ms | ≤2 |  |
| 6 | 遥测信息响应时间 | 从遥测量越死区至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间 | s | ≤4 |  |
|  |  | 总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间 | s | ≤2 |  |
|  |  | 从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间 | s | ≤2 |  |
| 7 | 遥信变化响应时间 | 从遥信变位至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间 | s | ≤4 |  |
|  |  | 从遥信变位至站控层显示的延迟时间 | s | ≤2 |  |
| 8 | 从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应(扣除回路和设备的动作时间) | s | ≤4 |  |
| 9 | 画面实时数据更新周期模拟量 | s | ≤3 |  |
| 10 | 遥控动作成功率 | % | ≥99.99 |  |
| 11 | 遥测合格率 | % | ≥98 |  |
| 12 | 事故时遥信年正确动作率 | % | ≥99 |  |
| 13 | 系统可用率 | % | ≥99.9 |  |
| 14 | 测控装置对时精度 | ms | ≤1 |  |
| 15 | 事故追忆 | 事故前 | min | 1 |  |
|  |  | 事故后 | min | 2 |  |
| 16 | 控制操作正确率 | % | 100 |  |
| 17 | 系统平均无故障间隔时间（MTBF） | h | ≥20000 |  |
| 18 | 间隔级测控单元平均无故障间隔时间 | h | ≥30000 |  |
| 19 | 各工作站CPU平均负荷率 | 正常时（任意30min 内） | % | ≤30 |  |
|  |  | 电力系统故障（10S 内） | % | ≤50 |  |
| 20 | 监控系统网络平均负荷率 | 正常时（任意30min 内） | % | ≤20 |  |
|  |  | 电力系统故障（10S 内） | % | ≤40 |  |
| 21 | 模数转换分辨率 | bit | ≥14 |  |
| 22 | 双机自动切换至功能恢复时间 | s | ≤30 |  |
| 23 | 高精度模数转换器采样速度 | 点/周波 | ≥32 |  |
| 24 | 模拟输入信号容量 |  | ≥10000 |  |
| 25 | 开关量输入信号容量 |  | ≥32768 |  |
| 26 | 开关量输出信号容量 |  | ≥1024 |  |
| 27 | 动态画面响应时间 | s | ≤2 |  |
| 28 | 监控单元的CPU负荷率 | 正常时 | % | ≤30 |  |
|  |  | 故障时 | % | ≤50 |  |
| 29 | 实时数据扫描周期 | s | ≤2 |  |
| 30 | 实时数据循环上送周期 | min | ≤5 |  |

## 9.2、项目需求部分

## 9.2.1	货物需求及供货范围一览表（包含但不限于）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 供应商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110kV 总降变电站 |
| 1 | 网络通讯柜 |
|  | 通讯管理机 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 规约转换器 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 交换机 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 卫星时钟装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 屏柜 |  |  | 面 | 1 |  |
| 2 | 1#主变保护测控柜 |
|  | 差动保护 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 高后备保护 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 低后备保护 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 非电量保护 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 高低侧操作箱 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 主变测控装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 温度仪 |  |  | 个 | 2 | 预留开孔 |
|  | 档位控制器 |  |  | 个 | 1 | 预留开孔 |
|  | 屏柜 |  |  | 面 | 1 |  |
| 3 | 110kV线路保护测控柜 |
|  | 110kV线路保护装置 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 110kV线路测控装置 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 屏柜 |  |  | 面 | 1 |  |
| 4 | 110kV线路保护及并列柜 |
|  | 110kV电压并列装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 10kV电压并列装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 110kV线路保护装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 110kV线路测控装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 屏柜 |  |  | 面 | 1 |  |
| 5 | 开关柜上综保 |
|  | 线路保护测控装置 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 电容器保护测控装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 厂用变保护测控装置 |  |  | 台 | 1 |  |
| 二 | 热电联网侧、制盐及矿山 |
| 1 | 监控后台（热电厂主控室） |
|  | 监控主机 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 显示器 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 监控软件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 通讯及公用柜 |
|  | 规约转换器 |  |  | 台 | 1 | 安装到原屏柜内 |
|  | 交换机 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 附件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 发电机保护柜 |
|  | 发电机保护装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 发电机后备保护装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 发电机测控装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 功率变送器 |  |  | 个 | 3 |  |
|  | 屏柜 |  |  | 面 | 1 |  |
| 4 | 热电、矿山、循环水10kV开关柜 |
|  | 线路保护测控装置 |  |  | 台 | 12 |  |
|  | 电动机保护测控装置 |  |  | 台 | 12 |  |
|  | 变压器保护测控装置 |  |  | 台 | 6 |  |
|  | 母联保护测控装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | PT并列测控装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 电容保护测控装置 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 规约转换器 |  |  | 台 | 1 | 接电表通讯 |
|  | 微机消弧消谐选线装置 |  |  | 台 | 3 | 开关柜上 |
| 5 | 网线、屏蔽双绞线等 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | EPS电源屏 |
|  | 30KWEPS主机 |  |  | 台 | 1 | 原屏柜安装 |
|  | 蓄电池（铅酸免维护） | 100AH/12V |  | 只 | 40 |  |
|  | 辅材 | 现场更换EPS主机及电池所需辅材 |  | 套 | 1 |  |